Költségvetés

I. rész

6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, IV. Különböző címein: 14 db.

Budapest, VII. Rottenbiller utca: 9 db.

Budapest, VIII. Különböző címein: 10 db.

Budapest, XI. Különböző címein: 8 db.

Budapest, XIII. Különböző címein: 6 db.

Budapest, XIV. Különböző címein: 13 db.

Budapest, XXI. Ady Endre lakótelep: 4 db.

Összesen: 64 db.

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

II. rész:

6 méter magasság feletti beton oszlopok cseréje L 9,8 méretű beton oszlopokra.

Címek:

Budapest, IX. Ernő utca: 6 db. (Balázs Béla utca - Tűzoltó utca között)

Összesen: 6 db.

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

III. rész:

L 5,6 és L9,8 méretű betonoszlop telepítése kábel beforgatással.

Címek:

Budapest, III. Amfiteátrum u.29.: 1 db. (L 9,8)

Budapest, III. Pók utcai lakótelep: 16 db. (L5,6)

Összesen: 17 db.

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

IV. rész:

6 méter magasság feletti vas és beton oszlopok cseréje 60/76/3P, 65/76/3P és 70/76/3P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.

Címek:

Budapest, X. Különböző címein: 12db.

Budapest, XVIII. Bükk u.: 6 db.

Budapest, V. id. Antall József rakpart: 3 db.

Összesen: 21 db.

Mindösszesen sorban található összeget kell szerepeltetni a felolvasó lapon. Ez az ár egyben a vállalkozási díj, mely átalányár – (tartalékkeret nélküli ár).

II. fejezet:

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Közbeszerzési műszaki leírás

Közvilágítási oszlopok helyben történő cseréje során, bontáskor el kell távolítani a cserélendő oszlopot, az esetleges betongallérral, illetve betontuskóval együtt. Az új oszlopot a régi helyére kell beállítani, átszerelve a régi kábelt.

- Az oszlopcsere során az alábbi feladatok elvégzése válhat szükségessé, melyet az árajánlatnak tartalmaznia kell.

- A lámpatestek átszerelésekor akár a meglévő kerül át , akár új kar kerül a hálózatra a felszálló vezetéket cserélni kell, mely:

- 3x2,5 mm2-es keresztmetszetű (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu típusú legyen.

- Az átszerelt lámpatesteknek a kivitelezési időszakban és az átadáskor világítaniuk kell. „T” karmantyús hálózat esetén, minden esetben új felfűzést kell kialakítani GURO (1261-es vagy 1281-es típusú) szerelvénylappal, új NYCWY típusú 4x16 mm2-es betoldó kábellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO gyártmányú alumínium-réz összekötő karmantyúval. Ha a csatlakozó kábel 5 m-nél hosszabb, a csatlakozót kell betoldani.

- Új rézkábellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfűzős rendszerben az átszerelés után az új oszlop kezelési nyílásáig nem ér fel a régi kábel, érbetoldást kell alkalmazni úgy, hogy a szerelvénylap és a kábel között a víz ne juthasson be a kábelbe, új végelzáró beépítésével.

- Minden más kábelnél kábelbetoldást kell készíteni NYCWY típusú 4x16 mm2-es betoldó kábellel, réz-alumínium összekötő karmantyúval. Az árnyékolást és az osztott „0”-t külön-külön kell kivezetni.

- A felfűzések kialakításakor a kábelkötések az oszloptesten kívül a földben történjenek, a védőcsövek mérete és elhelyezése tegye lehetővé a későbbi kábelcserét (pl.: előre gyártott alaptest esetén is).

- A közvilágítási hálózatról ellátott meglévő „A” díjas fogyasztó átkötését a külső csatlakozó doboz megszüntetésével, kábeltoldással, szerelvénylap cserével (megfelelő darabszámú biztosító és alsó kábel fogadására alkalmas GURO) és érintésvédelmi méréssel kell elvégezni. Külön biztosítóról kell leágaztatni elmenőként.

- Amennyiben a régi lámpatestek biztonságosan nem rögzíthetők az új oszlopra (76 oszlopcsúcs méret miatt), úgy új illesztő elem beiktatásával kell a lámpatestet rögzíteni, melyet a szerelési költségbe be kell építeni.

- A hiányzó földeléseket pótolni kell (végpontokon, 300 méterenként, illetve a meglévőket ellenőrizni, szükség esetén újat kell telepíteni. A földelések bekötése közvetlenül történjen az oszlopba, földelő vezető toldása TILOS! A földelő szondára hegesztett laposvas vagy gömbvas legyen direktbe bekötve az oszlop földelő csavarjára.

- A felfűzős rendszernél az új oszlop üzembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetőn szakadást vagy nem megfelelő értéket mérnek, az áramkört haladéktalanul ki kell kapcsolni és letiltani, majd azonnal telefonon és írásban értesíteni kell az illetékes üzemet, ahol intézkednek a hiba kiméréséről és javításáról. A fentieket az építési naplóban rögzíteni kell. A hibaelhárítás befejeztéig ezen az áramkörön a munkavégzés TILOS! A munkálatok megkezdésétől kezdődően az átadás-átvételig a kivitelező felelőssége, hogy az érintésvédelmi előírásokat betartsa, a munkaterületet szakszerűen elkerítse, az érintett munkaterületen élet- és balesetveszélyes állapotot még ideiglenesen se hagyjon!

A kandeláberek és kapcsoló szekrények zárására kiemelt figyelmet kell Ajánlattevőnek fordítani, hiányzó vagy nem megfelelően rögzített lámpaoszlop ajtó a munkaterületen nem maradhat. Ilyen esetben az Ajánlatkérő által biztosított műanyag ajtók és gyorskötözők segítségével az ideiglenes pótlást/rögzítést Ajánlattevő elvégezni köteles (a pótláshoz szükséges mennyiséget Ajánlattevőnek kell igényelni, felhasználást az építési naplóban jelezni majd a szerződés lejárta előtt a megmaradt készlettel elszámolni).

A Vállalkozó a megkötött szerződés és mellékleteinek bemutatásával, az üzemmel közös organizációs bejárást kell kezdeményezni, ahol jegyzőkönyv felvétele mellett kijelölésre kerülnek a cserélendő oszlopok, valamint a hálózat működőképességének közös ellenőrzésre is megtörténik. A tényleges helyszíni munkavégzéshez a kivitelező írásos bejelentése alapján az üzem, írásban az építési naplóban adja át a munkaterületet, ezzel a kivitelező ideiglenes üzemeltetésébe kerül át az adott áramkör. Törekedni kell FAM technológia alkalmazására.  Az átépítés során a közvilágítás folyamatosságát üzemidőben biztosítani kell, a munkaterületet az előírásoknak megfelelően el kell korlátozni. A megrendelő, vagy erre jogosult más cégek, illetve lakossági bejelentés esetén, ha a műszaki ellenőr vagy az üzem képviselője azt tapasztalja, hogy a munkavégzés során nem történik szakszerű elkerítés vagy nem történik ideiglenes szakszerű áramkör összekötés és ezért a közvilágítás nem üzemel, akkor a megrendelő jogosult a fenti hibák ideiglenes kijavításának költségét alkalmanként, helyszínenként  a vállalkozónak kiszámlázni, ennek minimum összege 5000 Ft + ÁFA.

A bontást csak a munkálatokhoz szükséges alapanyagok birtokában lehet megkezdeni, a szállítók bizonylatát külön kérésre be kell mutatni. A bontást követően azonnal meg kell kezdeni a helyreállítást, 72 órán belül kell az oszlopok állítását talpcsavaros alaptest elhelyezését, burkolatbontási és helyreállítási (pl. alapbeton és aszfaltozás, törmelékek és földszállítás) munkákat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl. hiányzó lámpatest, lámpakar felszerelése) azaz a végleges helyreállítás a kiadástól számított 10 napon belül kell, hogy elkészüljön. Egymás melletti oszlopok elbontása egyszerre tilos, csak a szomszédos berendezés teljes helyreállítását követően kezdhető meg adott oszlop bontása! Nagyobb mennyiségű csere esetén a tényleges munkakezdés előtt ütemterv benyújtása szükséges, mely elfogadott változata alapján történik a munkaterület átadása szakaszosan!

- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos feladatok elvégzése közé tartozik az ajánlattétel időpontjában konkrétan már becsülhető munkák (pl. burkolatbontás és a szükséges engedélyek beszerzése, szakfelügyeletek megrendelése, esetleges forgalom elterelési engedélyek beszerzése, helyfoglalási díj, fakivágás, ideiglenes forgalomtechnikai terv készítését a 34/2008. (VII.15.) Főv. KGy. rendeletben foglaltak szerint).

A burkolat-helyreállítás során az eredetivel megegyező és a közútkezelői elvárásoknak megfelelő anyagú és minőségű és mennyiségű helyreállítás fogadható csak el, ezt az illetékes hatósággal előzetesen egyeztetni kell. Átadáskor a helyreállítás megfelelősségéről nyilatkozatot kell csatolni.

A létesítési munkálatok során használt anyagok felhasználása nem megengedett. Az ajánlat csak új anyagokra vonatkozhat.

- A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a sajáttulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazoláskiadása mellet.

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, kitermelt, nem visszatölthető sitt, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállító levéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

- A munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik, Vállalkozó azt a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u 36.) kell elszállítani és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

- A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell írásban bejelenteni az illetékes üzemnek továbbá a beruházás műszaki átvevőjének

- A megvalósulási dokumentációt 3 példányban a tervezett műszaki átadás átvételi eljárás előtt 5 munkanappal be kell nyújtani a beruházási szakterületnek  az alábbi tartalommal:

- Építési, bontási leltár.

- Fénykép minden egyes oszlopcsere előtt, után,valamint a helyreállítás egyes mozzanataival, CD-n, az egyes oszlophelyekre vonatkozóan beazonosíthatóan

- Építési naplómásolat.

- Burkolat-helyreállítás megfelelőségi nyilatkozat.

- Bontott anyagok elszámolása (eredeti bizonylatok)

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv (mely kitér a cserélt oszlopon túl a munkálatokkal érintett áramkör érintésvédelmének ellenőrzésére, megfelelőségére is!) melyet független szakembernek kell elvégeznie

- Földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv.

- Színes A/3-as EÉGIS rajz az építési leltárral egyezően beszámozva és jelölve a cserélt oszlopokat.

- Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

- A műszaki átadás átvételi eljárás csak a hiánytalan megvalósulási dokumentáció leadása után zárható le.

- A Vállalkozó a vállalási árajánlatát ezek figyelembevételével készíti el, melyről ajánlatában külön nyilatkozik. (I. Fejezet (Útmutató) 3. számú melléklete).

- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban részletesen körülírt oszloptípusokat ajánlja meg, hanem a fentiekben részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az ajánlattevő által megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát.

Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben a megajánlott oszlopok nem felelnek meg – a csatolt műszaki leírás, műszaki rajz, fénykép alapján – a dokumentáció műszaki előírásaiban foglalt feltételeknek.

A lámpaoszlopra és az alapozásra vonatkozó egyéb előírások:

- Ajtók és ajtó nyílásaik pontos illeszkedjenek egymáshoz, azonos típusok esetén az ajtók csere szabadosak kell legyenek !

- A BDK –nál rendszeresített Szalkay kulcsok háromszög profiljával nyithatóak legyenek, (mind a zárbetét mérete, mind a nyílás mérete tegye lehetővé ezek használatát ), egyedi kialakítás, még ha gyártó ehhez külön kulcsot is biztosít nem megengedett

- A zárbetét kicsavarodás ellen zéger gyűrűvel biztosított legyen, preferált az elforduló zárnyelv helyett a szerelvénytérbe vízszintesen elhelyezett menetes keresztlemez

- Talpcsavaros kialakítás esetén 4 méter felett kettős - rozsdamentes anyagú vagy tüzihorganyzott – anya + záró anya felhelyezése szükséges

- Adott oszlop típushoz tartozó gyártó alapozási technológia már a munkaterület kérésekor álljon rendelkezésre, képezze a dokumentáció részét, melynek megfelelően történjen a kivitelezés

- Az oszlop alapozási munkálatok és kábelszerelések 5 Celsius fok alatti hőmérsékleten nem végezhetőek, a beton alap hűtéséről, locsolásáról az időjárási viszonyoknak megfelelően gondoskodni kell

- Az új oszlopokon, kandeláberekben, az ajtó felett 2 méter magasságban  tartós, UV álló felirattal jelölni kell az oszlop gyártót, gyártási évet, gyártási hónapot, az oszlop típusát és fénypontmagasságát.

Melléklete:

- Nézetrajz, műszaki paraméter