## Útvilágító
Útvilágító LED világítótest alkalmazhatósági követelmény táblázat BDK 2021
Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója LED21
|  |  |  | Gyártó | Termékcsalád | Termék típus | Termék típus változat | Igazolás módja | Minimum érték | Maximum érték
Gyártó | Alapadatok |  | Gyártó neve, címe | X |  |  |  | Műszaki adatlap
|  |  | A gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének igazolása | X |  |  |  | Gyártói nyilatkozat
|  |  | ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer | X |  |  |  | Tanúsítvány/minőségbiztosítási intézkedés
Világítótest | Alapadatok |  | Pontos típus ill. típusváltozat megnevezése |  |  |  | X | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótest driverének típusa |  |  |  | X | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótestben alkalmazott LED-ek, illetve LED panelek gyártója és típusa |  |  |  | X | Műszaki adatlap ld. A.d. II.6.1.1./4
|  |  | Megfelelőségi vagy teljesítmény nyilatkozat |  | X |  |  | Gyártói nyilatkozat
|  |  | Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató |  | X |  |  | Gyártó útmutatója
| Konstrukció |  | Bura anyaga |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Szerelvénylap anyaga |  |  | X |  | Műszaki adatlap (műanyag esetén ld. A.d. II.6.3.1.1.)
|  |  | Lámpatestház anyaga |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Lámpatestház befoglaló méretei |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótest tömege |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 12 kg/18,5 kg/21 kg (A.d. II.6.3.2.1 pont)
|  |  | Világítótest aerodinamikai felülete |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 0,09 m2/0,1 m2/0,2 m2 (A.d. II.6.3.2.1 pont)
|  |  | Oszlopkar/oszlopcsúcs átmérő, ill. útátfeszítés, melyre szerelhető |  |  | X |  | Műszaki adatlap | Oszlopkar: 42 - 60 mm Oszlopcsúcs: 60 mm (76 mm-es rögzítés lehetősége közdarabbal)
| Fénytechnika |  | Goniofotometriai mérés Nem szimmetrizát, teljes térre vonatkozó mérések alapján ΔC≤5°és Δg≤2,5° mérési geometriával. |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Eulumdat fájl |  |  |  | X | Mérési jkv. alapján
|  |  | Fényhasznosítás (lm/W) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap
|  |  | Zavaró káprázás korlátozására vonatkozó fényerősségi osztály (az MSZ EN 13201-2:2016 szabvány A mellékletének A1 táblázata szerint) (0-fokos dőléssel felszerelve) |  |  |  | x | Mérési jkv. | G*3 vagy G*4 az Ajánlati dokumentáció II.6.3.1.2 pontja szerint) 0% tűrés!
|  |  | Összfényáram csökkenésének ideje L80-as értékre |  |  | X |  | Gyártói nyilatkozat | 80 000 óra
|  |  | ULOR értéke |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 3%
|  |  | Fényáramtartás vizsgálat |  |  |  | X | Mérési jkv. | 150 W alatt ≥ 95% 150 W felett ≥ 90 %
| Színmetrikai mérés LM-79 szerint |  | Korrelált színhőmérséklet (CCT), ǀΔuvǀ |  |  |  | X | Mérési jkv. | 2750 K | CCT: 3250 K ǀΔuvǀ: 0,025
|  |  | Színvisszaadási index (Ra) |  |  |  | X | Mérési jkv. | 70
| Elektromosság | Elektromos paraméterek mérése névleges feszültségen | Névleges tápfeszültsége (230 V) |  | X |  |  | Műszaki adatlap
|  |  | Mért elszámolási (hatásos) teljesítménye (Ta=25 °C-on állandósult állapotban) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap
|  |  | Hálózatból felvett áramerősség |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Hálózatból felvett látszólagos teljesítmény |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | PF (teljesítmény tényező) |  |  |  | X | Mérési jkv. (A.d. II.6.2.2.) | 0,9 / 0,8
|  |  | THDi (a hálózatból felvett áram teljes harmonikus torzítása) |  |  |  | X | Mérési jkv. (A.d. II.6.2.2.) |  | 20% / 30 %
|  |  | Az 1.-40. harmonikus áramok abszolút értékének az 1. felharmonikusra vonatkoztatott relatív értékének viszonya százalékos értékben |  |  |  | X | Mérési jkv. |  | MSZ EN 61000-3-2 sz. szabvány előírásai szerint
|  | Elektromos paraméterek | A világítótestre vonatkozó EMC megfelelőség (vezetékes zavar) |  |  |  | X | Gyártói nyilatkozat
|  | Egyéb paraméterek | Érintésvédelmi osztálya |  | X |  |  | Műszaki adatlap
|  |  | Túlfeszültség elleni védelem módja |  |  | X |  | Műszaki adatlap (A.d. II.6.3.1.3.)
|  |  | Névleges lökőfeszültség állóság |  |  | X |  | Műszaki adatlap (A.d. II.6.3.1.3.) | 10 kV; 1,2/50 μs
|  |  | Névleges lökőáram állóság |  |  | X |  | Műszaki adatlap (A.d. II.6.3.1.3.) | 5 kA; 8/20 μs
|  | Feszültségtűrés mérés 210V - 250V | Hálózatból felvett hatásos teljesítmény névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv. | 0,9xPn , de legalább Pn-5W | 1,1xPn , de legfeljebb Pn+5W
|  |  | Hálózatból felvett látszólagos teljesítmény névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Hálózatból felvett áram erőssége névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv. vagy számítási eredmény
|  |  | Teljesítménytényező (Névleges feszültségen és névleges teljesítményen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben ) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap (A.d. II.6.2.2.) | 0,9 / 0,8
|  |  | THDi értéke az első 40 harmonikusra (Névleges feszültségen és névleges teljesítményen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap (A.d. II.6.2.2.) |  | 20% / 30 %
|  |  | Állandósult összfényáram (lm) (Ta=25 °C-on, állandósult állapotban, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben) |  |  |  | X | Mérési jkv. - állandó áramú táplálás esetén elegendő csak 230 V-on és műszaki adatlap | a névleges feszültségen mért állandósult összfényáram 99%-a | a névleges feszültségen mért állandósult összfényáram 101%-a
|  |  | Működőképesség: üzemszerűen működtethető 190 V - 260 V között |  |  |  | X | Gyártói nyilatkozat
| Termikus paraméterek |  | Túlmelegedés elleni védelem módja |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Túlmelegedés elleni védelem mértéke |  |  | X |  | Műszaki adatlap
| Védettség |  | Optikai tér védettsége |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IP66
|  |  | Szerelvénytér védettsége |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IP66
|  |  | Világítótest ütésszilárdsága |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IK 08
| Élettartam |  | Tápegységének meghibásodási %-a 60 000 óra működés során |  |  | X |  | Műszaki adatlap |  | 10%

## Körszimmetrikus
Körszimmetrikus (parkvilágító) LED világítótest alkalmazhatósági követelmény táblázat BDK 2021
Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója LED21
|  |  |  | Gyártó | Termékcsalád | Termék típus | Termék típus változat | Igazolás módja | Minimum érték | Maximum érték
Gyártó | Alapadatok |  | Gyártó neve, címe | X |  |  |  | Műszaki adatlap
|  |  | A gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének igazolása | X |  |  |  | Gyártói nyilatkozat
|  |  | ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer | X |  |  |  | Tanúsítvány/minőségbiztosítási intézkedés
Világítótest | Alapadatok |  | Pontos típus ill. típusváltozat megnevezése |  |  |  | X | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótest driverének típusa |  |  |  | X | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótestben alkalmazott LED-ek, illetve LED panelek gyártója és típusa |  |  |  | X | Műszaki adatlap
|  |  | Megfelelőségi vagy teljesítmény nyilatkozat |  | X |  |  | Gyártói nyilatkozat
|  |  | Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató |  | X |  |  | Gyártó útmutatója
| Konstrukció |  | Bura anyaga |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Lámpatestház anyaga |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Lámpatestház befoglaló méretei |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Világítótest tömege |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 12 kg
|  |  | Világítótest aerodinamikai felülete |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 0,15 m2
|  |  | Oszlopkar/oszlopcsúcs átmérő, melyre szerelhető |  |  | X |  | Műszaki adatlap | Oszlopcsúcs: 60 - 76 mm
| Fénytechnika |  | Goniofotometriai mérés Nem szimmetrizát, teljes térre vonatkozó mérések alapján ΔC≤5°és Δg≤2,5° mérési geometriával. |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Eulumdat fájl |  |  |  | X | Mérési jkv. alapján
|  |  | Fényhasznosítás (lm/W) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap
|  |  | Zavaró káprázás korlátozására vonatkozó fényerősségi osztály (az MSZ EN 13201-2:2016 szabvány A mellékletének A1 táblázata szerint) |  |  |  | x | Mérési jkv. | G*3, illetve G*4 (a Mesterterv szerint) 0% tűrés!
|  |  | Összfényáram csökkenésének ideje L80-as értékre |  |  | X |  | Gyártói nyilatkozat | 80 000 óra
|  |  | ULOR értéke |  |  |  | X | Műszaki adatlap |  | 15%
|  |  | Fényáramtartás vizsgálat |  |  |  | X | Mérési jkv. | 150 W alatt ≥ 95% 150 W felett ≥ 90 %
| Színmetrikai mérés LM-79 szerint |  | Korrelált színhőmérséklet (CCT), ǀΔuvǀ |  |  |  | X | Mérési jkv. | 2750 K | CCT: 3250 K ǀΔuvǀ: 0,025
|  |  | Színvisszaadási index (Ra) |  |  |  | X | Mérési jkv. | 70
| Elektromosság | Elektromos paraméterek mérése névleges feszültségen | Névleges tápfeszültsége (230 V) |  | X |  |  | Műszaki adatlap
|  |  | Mért elszámolási (hatásos) teljesítménye (Ta=25 °C-on állandósult állapotban) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap
|  |  | Hálózatból felvett áramerősség |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Hálózatból felvett látszólagos teljesítmény |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | PF (teljesítmény tényező) |  |  |  | X | Mérési jkv. | 0,9 / 0,8
|  |  | THDi (a hálózatból felvett áram teljes harmonikus torzítása) |  |  |  | X | Mérési jkv. |  | 20% / 30 %
|  |  | Az 1.-40. harmonikus áramok abszolút értékének az 1. felharmonikusra vonatkoztatott relatív értékének viszonya százalékos értékben |  |  |  | X | Mérési jkv. |  | MSZ EN 61000-3-2 sz. szabvány előírásai szerint
|  |  | A világítótestre vonatkozó EMC megfelelőség (vezetékes zavar) |  |  |  | X | Mérési jkv. vagy tanúsítvány
|  | Egyéb paraméterek | Érintésvédelmi osztálya |  | X |  |  | Műszaki adatlap | I.
|  |  | Túlfeszültség elleni védelem módja |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Névleges lökőfeszültség állóság |  |  | X |  | Műszaki adatlap | 6 kV; 1,2/50 μs
|  |  | Névleges lökőáram állóság |  |  | X |  | Műszaki adatlap | 3 kA; 8/20 μs
|  | Feszültségtűrés mérés 210V - 250V | Hálózatból felvett hatásos teljesítmény névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv. | 0,9xPn, de legalább Pn-5W | 1,1xPn, de legfeljebb Pn+5W
|  |  | Hálózatból felvett látszólagos teljesítmény névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv.
|  |  | Hálózatból felvett áram erőssége névleges feszültségen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben |  |  |  | X | Mérési jkv. vagy számítási eredmény
|  |  | Teljesítménytényező (Névleges feszültségen és névleges teljesítményen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben ) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap | 0,9 / 0,8
|  |  | THDi értéke az első 40 harmonikusra (Névleges feszültségen és névleges teljesítményen, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben) |  |  |  | X | Mérési jkv. és műszaki adatlap |  | 20% / 30 %
|  |  | Állandósult összfényáram (lm) (Ta=25 °C-on, állandósult állapotban, valamint 210 V - 250 V között 10 V-os lépésekben) |  |  |  | X | Mérési jkv. - állandó áramú táplálás esetén elegendő csak 230 V-on és műszaki adatlap | a névleges feszültségen mért állandósult összfényáram 99%-a | a névleges feszültségen mért állandósult összfényáram 101%-a
|  |  | Működőképesség: üzemszerűen működtethető 190 V - 260 V között |  |  |  | X | Gyártói nyilatkozat
| Termikus paraméterek |  | Túlmelegedés elleni védelem módja |  |  | X |  | Műszaki adatlap
|  |  | Túlmelegedés elleni védelem mértéke |  |  | X |  | Műszaki adatlap
| Védettség |  | Optikai tér védettsége (lehet egy térben a szerelvénytérrel) |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IP66
|  |  | Szerelvénytér védettsége |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IP65
|  |  | Világítótest ütésszilárdsága |  |  | X |  | Mérési jkv. vagy tanúsítvány és műszaki adatlap | IK 08
| Élettartam |  | Tápegységének meghibásodási %-a 60 000 óra működés során |  |  | X |  | Műszaki adatlap |  | 10%